## 2023_ per sito rev. 01.08.24
Depuratori gestiti da AQP. Dati di esercizio anno 2023
| Prov. | Località comprese nell'Agglomerato | Agglomerato | Impianto | Indirizzo Impianto | Cod. SIT Impianto | Tipologia linea acque | Linea fanghi Tipologia di trattamento | Potenzialità di progetto Abitanti Equivalenti | Carico Generato (fonte PTA) Abitanti Equivalenti | Limiti allo scarico (fonte PTA) | Recapito finale | Denominazione Recapito finale | Volume trattato anno 2023 m3/ giorno | Abitanti Equivalenti anno 2023 A.E./giorno | Affluente anno 2023 (valori ricavati dalla media aritmetica dei dati di autocontrollo) |  |  |  |  | Effluente anno 2023 (valori ricavati dalla media aritmetica dei dati di autocontrollo) |  |  |  |  | Pretrattamento/Discarica anno 2023 |  |  |  | Riutilizzo/recupero in regione anno 2023 |  |  | Recupero fuori regione anno 2023 |  |  | Agricoltura anno 2023 |  |  | Totale fanghi anno 2023
[16 empty] | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | SST (mg/l) | Azoto totale (mg/l | Fosforo totale (mg/l) | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | SST (mg/l) | Azoto totale (mg/l) | Fosforo totale (mg/l) | Pretrattam. e discarica (tonn) | Discarica %SS | Impianti di trattam. % SS | Pretrattam. e discarica (tonn SS) | (tonn) | (%SS) | (tonn SS) | (tonn) | (%SS) | (tonn SS) | (tonn) | (%SS) | (tonn SS) | Totale (tonn) | Totale (tonn SS)
1 | BA | ACQUAVIVA | Acquaviva Delle Fonti | Acquaviva Delle Fonti | Loc. San Pietro | IE00000048 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 30500 | 31600 | tab. 4 | CIS-NS | Affluente Lama Picone | 4040 | 19325 | 287 | 493 | 179 | 65 | 7 | 10 | 28 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1311.37 | 22.78% | 298.76 | 0 | 0% | 0 | 1311.37 | 298.76
2 | BA | ALBEROBELLO, Correggia | Alberobello | Alberobello | C.da Popoleto | IE00000057 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 19500 | 22200 | tab. 4 | T | Campi di spandimento e trincea drenante | 1163 | 8916 | 460 | 681 | 249 | 69 | 8 | 6 | 19 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 572.28 | 19.41% | 111.1 | 0 | 0% | 0 | 572.28 | 111.1
3 | BA | ALTAMURA | Altamura | Altamura | Strada per Santeramo | IE00000051 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 95414 | 113800 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Jesce | 12781 | 135053 | 656 | 1036 | 355 | 120 | 12 | 10 | 26 | 7 | 8 | 1.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5696.63 | 22.83% | 1300.56 | 0 | 0% | 0 | 5696.63 | 1300.56
4 | BA | BARI, ADELFIA, BITRITTO, CAPURSO, CELLAMARE, NOICATTARO, RUTIGLIANO, SANNICANDRO DI BARI, TRIGGIANO, VALENZANO, BINETTO, BITETTO, Lamie, Pietro, Superga, San Giorgio, Parco Scizzo-Parchitello, Torre a Mare | Bari | Bari Est | Str.lla Santa Teresa Quartiere Japigia | IE00000124 | Terziario | digestione anaerobica | 389000 | 821000 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 78256 | 725172 | 920 | 1198 | 821 | 89 | 23 | 19 | 57 | 19 | 21 | 1.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6442 | 26.46% | 1704.4041 | 0 | 0% | 0 | 6442 | 1704.4041
5 | BA | BARI, BITRITTO, GRUMO APPULA, TORITTO, PALO DEL COLLE, MODUGNO, Santo Spirito, Palese, Aeroporto Militare, Zona Industriale Bari-Modugno, Capo Scardicchio, Cittadella della Finanza, FF.SS., Parco Nord, Zona Industr. Strada Statale Nr.98, Auricarro, Quasano, Loseto, Parco Adria, |  | Bari Ovest | 1a Trav. Viale Europa, 1 - Quartiere San Paolo | IE00000123 | Terziario | digestione anaerobica | 360000 |  | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 52906 | 319200 | 367 | 553 | 256 | 60 | 8 | 17 | 52 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12558.22 | 26% | 3265.72 | 0 | 0% | 0 | 12558.22 | 3265.72
6 | BA | BITONTO, Mariotto, Palombaio | Bitonto | Bitonto | C.da Morzone | IE00000127 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 79332 | 79300 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina L.tà Fesca (assieme a Bari ovest) | 7306 | 77078 | 888 | 1348 | 530 | 118 | 15 | 27 | 74 | 19 | 7 | 2.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3307.55 | 19.09% | 631.38 | 0 | 0% | 0 | 3307.55 | 631.38
7 | BA | Casamassima | Casamassima | Casamassima nuovo | Località Pezza Catalda | IE00001832 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 17000 | 25500 | tab. 4 | T | Trincee drenanti | 2873 | 21978 | 554 | 840 | 340 | 82 | 10 | 11 | 37 | 7 | 22 | 1.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1249.72 | 21.53% | 269.03 | 0 | 0% | 0 | 1249.72 | 269.03
8 | BA | CASSANO MURGE, Borgo Fra' Diavolo, Borgo Incoronata - Lagogemolo, Borgo Parco la Vecchia, Borgo dei Pini Mercadante | Cassano Delle Murge | Cassano Delle Murge | Strada Comunale Vecchia Malatesta | IE00001518 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 20885 | 20900 | tab. 4 | CIS-NS | Lama Badessa | 1842 | 9486 | 461 | 687 | 304 | 59 | 8 | 8 | 24 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 508.66 | 22.89% | 116.43 | 0 | 0% | 0 | 508.66 | 116.43
9 | BA | CASTELLANA GROTTE, Alcanterini, Chiacafredda, Genna, Grotte di Castellana, Iuscafez, Oronzo Persio, Pozzo Cucù, Scamardella, Vecchia Conversano | Castellana Grotte | Castellana Grotte | Via Vecchia Monopoli | IE00000136 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 18500 | 31300 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 1987 | 22884 | 691 | 1029 | 427 | 98 | 14 | 7 | 22 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1227.82 | 20.06% | 246.313 | 0 | 0% | 0 | 1227.82 | 246.313
10 | BA | CONVERSANO, Carbonelli II, Contrada Turi, Frantoio Pietre, Laffione | Conversano | Conversano | C.da Vadaladrone | IE00000134 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 35783 | 38400 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 5784 | 47043 | 588 | 881 | 298 | 94 | 11 | 10 | 30 | 7 | 8 | 3.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1472.94 | 20.12% | 296.43 | 0 | 0% | 0 | 1472.94 | 296.43
11 | BA | Triggianello | Conversano Triggianello | Conversano Triggianello | Loc. Triggianello | IE00000133 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 500 | 1900 | tab. 4 | T | Trincea disperdente e fito depurazione | 64 | 627 | 690 | 993 | 369 | 98 | 14 | 10 | 28 | 6 | 5 | 1.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | BA | CORATO | Corato | Corato | Via Fondo Griffi | IE00000041 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 45717 | 73000 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Lama di Pietra - Fondo Griffi | 10609 | 85933 | 957 | 1448 | 533 | 77 | 15 | 9 | 26 | 7 | 9 | 1.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3125.53 | 21.17% | 661.5309 | 0 | 0% | 0 | 3125.53 | 661.5309
13 | BA | GIOIA DEL COLLE | Gioia Del Colle | Gioia Del Colle | Via Vecchia S. Michele | IE00000056 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 40800 | 35300 | tab. 4 | CAMPI | Campi di spandimento | 6000 | 53200 | 2092 | 2986 | 653 | 86 | 22 | 120 | 245 | 84 | 52 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 916.68 | 22.2% | 203.53 | 0 | 0% | 0 | 916.68 | 203.53
14 | BA | GIOVINAZZO, San Matteo, Le Macchie | Giovinazzo | Giovinazzo | Loc. Lama Caolina | IE00000122 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 24000 | 28300 | tab. 1 | M | Mare Adriatico | 3124 | 25044 | 620 | 914 | 321 | 74 | 10 | 9 | 32 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1223.96 | 18.5% | 226.43 | 0 | 0% | 0 | 1223.96 | 226.43
15 | BA | GRAVINA IN PUGLIA | Gravina In Puglia | Gravina In Puglia | Via Matera | IE00000050 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 56964 | 63400 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Gravina - Cava | 5247 | 44425 | 589 | 887 | 301 | 97 | 12 | 12 | 36 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2702.45 | 21.75% | 587.66 | 0 | 0% | 0 | 2702.45 | 587.66
16 | BA | LOCOROTONDO | Locorotondo | Locorotondo | Via Fasano - SS 172 | IE00000140 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 9000 | 14600 | tab. 4 | T | trincee drenanti | 1335 | 11948 | 1064 | 1515 | 581 | 77 | 12 | 7 | 28 | 6 | 16 | 1.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 758.48 | 17.62% | 133.6336 | 0 | 0% | 0 | 758.48 | 133.6336
17 | BA | MOLA DI BARI, Cozze, Riviera nord Mola di Bari | Mola Di Bari | Mola Di Bari | C.da Ponticelli | IE00000129 | Secondario | digestione anaerobica | 26623 | 39200 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 5806 | 37062 | 657 | 1709 | 559 | 89 | 12 | 10 | 54 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1319.12 | 20.22% | 266.72 | 0 | 0% | 0 | 1319.12 | 266.72
18 | BA | MOLFETTA, Gavetone, Madonna della Rosa- Carrare, Riviera di Levante | Molfetta | Molfetta | Località Lago Tammone | IE00000039 | Terziario | digestione anaerobica | 84803 | 86700 | tab. 1 | M | Mare Adriatico | 13226 | 86189 | 1193 | 1752 | 776 | 87 | 13 | 24 | 95 | 21 | 23 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2020.41 | 21.96% | 443.61 | 0 | 0% | 0 | 2020.41 | 443.61
19 | BA | MONOPOLI, Capitolo-Torre Cintola, Garappa, S.Stefano, C.da Torre D'Orta, C.da Corvino | Monopoli | Monopoli | Loc. Torre D'Orta | IE00000135 | Terziario | digestione anaerobica | 64695 | 64700 | tab. 1 | M | Mare Adriatico | 9250 | 77854 | 505 | 758 | 275 | 83 | 9 | 8 | 26 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1665.58 | 25.99% | 432.89 | 0 | 0% | 0 | 1665.58 | 432.89
20 | BA | NOCI | Noci | Noci | C.da Brisacane - Strada Vicinale Scarle | IE00001176 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 25390 | 23300 | tab. 4 | T | trincee drenanti | 3992 | 24551 | 694 | 1074 | 268 | 439 | 32 | 6 | 18 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1107.71 | 20.16% | 223.33 | 0 | 0% | 0 | 1107.71 | 223.33
21 | BA | POGGIORSINI | Poggiorsini | Poggiorsini | C.da Capo d'acqua | IE00002152 | Terziario avanzato | Letti di essiccamento | 2000 | 1800 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Capo d'acqua | 180 | 600 | 213 | 342 | 132 | 46 | 5 | 5 | 17 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 21.58 | 20% | 4.32 | 0 | 0% | 0 | 21.58 | 4.32
22 | BA | POLIGNANO A MARE, San Vito | Polignano A Mare | Polignano A Mare | Loc. Parco del Lauro | IE00000132 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 22424 | 26500 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 4105 | 39340 | 861 | 1296 | 423 | 106 | 12 | 12 | 43 | 8 | 9 | 2.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1172.08 | 18.81% | 220.46 | 0 | 0% | 0 | 1172.08 | 220.46
23 | BA | PUTIGNANO, San Pietro Piturno | Putignano | Putignano | Via Gioia del Colle | IE00000054 | Terziario avanzato | digestione anaerobica + aerobica | 37367 | 46000 | tab. 4 | CAMPI | campi di spandimento | 4433 | 39084 | 587 | 903 | 308 | 73 | 9 | 10 | 29 | 8 | 12 | 1.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1606.62 | 20.85% | 334.97 | 0 | 0% | 0 | 1606.62 | 334.97
24 | BA | RUVO DI PUGLIA,TERLIZZI | Ruvo di Puglia | Ruvo Di Puglia | Loc. Fondo Favale | IE00000040 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 70965 | 76100 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Lama dell'Aglio | 8942 | 79584 | 644 | 912 | 358 | 74 | 9 | 8 | 24 | 6 | 12 | 1.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 28.28 | 20.52% | 5.8031 | 2274.589 | 20.62% | 468.94 | 0 | 0% | 0 | 2302.869 | 474.7431
25 | BA | SAMMICHELE DI BARI | Sammichele Di Bari | Sammichele Di Bari | Contrada Parco Monache | IE00000053 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 11072 | 11400 | tab. 4 | CIS-NS | Lama San Giorgio | 2319 | 21142 | 885 | 1345 | 460 | 96 | 12 | 5 | 16 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 498.54 | 13.55% | 67.57 | 0 | 0% | 0 | 498.54 | 67.57
26 | BA | SANTERAMO IN COLLE | Santeramo In Colle | Santeramo In Colle | Loc. Lago Palumbo | IE00000058 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 39460 | 45400 | tab. 4 | T | trincee drenanti | 3926 | 23752 | 839 | 1269 | 482 | 80 | 12 | 8 | 29 | 7 | 10 | 1.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1160.95 | 20.21% | 234.65 | 0 | 0% | 0 | 1160.95 | 234.65
27 | BA | TURI | Turi | Turi | Via delle Ginestre | IE00000049 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 17305 | 20700 | tab. 4 | T | Trincea drenante | 2130 | 12709 | 620 | 922 | 270 | 94 | 12 | 9 | 28 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 646.65 | 20.91% | 135.2 | 0 | 0% | 0 | 646.65 | 135.2
28 | BAT | ANDRIA | Andria | Andria | C.da Gorgoruotolo | IE00000036 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 149050 | 149000 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Ciappetta-Camaggio | 13448 | 259322 | 1378 | 1982 | 699 | 134 | 19 | 10 | 33 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4584.98 | 25.44% | 1166.5656 | 0 | 0% | 0 | 4584.98 | 1166.5656
29 | BAT | Montegrosso | Andria Montegrosso | Andria Montegrosso | Fraz. Montegrosso | IE00001178 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 800 | 700 | tab. 4 | Subirrigazione | Subirrigazione | 226 | 1608 | 1580 | 2310 | 524 | 132 | 15 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
30 | BAT | BARLETTA | Barletta | Barletta | Via del Gelso - Via Marango | IE00000117 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 129356 | 129400 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 13418 | 128142 | 593 | 882 | 335 | 98 | 11 | 32 | 98 | 27 | 22 | 4.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 177.74 | 24.69% | 43.8879 | 3172.66 | 24.19% | 767.5 | 0 | 0% | 0 | 3350.4 | 811.3879
31 | BAT | BISCEGLIE, La Testa | Bisceglie | Bisceglie | Via Lama di Macina | IE00001177 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 85714 | 85700 | tab. 1 | M | Mare Adriatico | 8274 | 104390 | 986 | 1437 | 469 | 117 | 14 | 12 | 39 | 9 | 21 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 218.9 | 20.19% | 44.199 | 4099.84 | 21.95% | 899.76 | 0 | 0% | 0 | 4318.74 | 943.959
32 | BAT | CANOSA | Canosa di Puglia | Canosa di Puglia | Loc. Salinelle - SP 3 | IE00000120 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 48630 | 48700 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Lamapopoli | 4620 | 50512 | 957 | 1372 | 469 | 107 | 12 | 7 | 15 | 5 | 7 | 1.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1597.25 | 20.17% | 322.2356 | 0 | 0% | 0 | 1597.25 | 322.2356
33 | BAT | MARGHERITA DI SAVOIA | Margherita Di Savoia | Margherita Di Savoia | C.da De Simone | IE00000116 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 23985 | 24000 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 3130 | 15285 | 477 | 744 | 213 | 49 | 8 | 13 | 59 | 9 | 4 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 807.94 | 20.57% | 166.22 | 0 | 0% | 0 | 807.94 | 166.22
34 | BAT | MINERVINO | Minervino Murge | Minervino Murge | Loc. Conte Torlazzo | IE00000128 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 15807 | 15800 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Fosso delle Murge | 1401 | 14524 | 819 | 1220 | 484 | 104 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 221.39 | 14.84% | 32.85 | 0 | 0% | 0 | 221.39 | 32.85
35 | BAT | SAN FERDINANDO DI PUGLIA | San Ferdinando Di Puglia | San Ferdinando di Puglia | Loc. Pera di Sotto | IE00000031 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 14473 | 22700 | tab. 1 + tab. 2 | CIS | Fiume Ofanto | 1849 | 18243 | 1048 | 1527 | 596 | 69 | 9 | 7 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1736.13 | 21.9% | 380.28 | 0 | 0% | 0 | 1736.13 | 380.28
36 | BAT | SPINAZZOLA | Spinazzola | Spinazzola C | Via Alfieri | IE00000046 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 10076 | 12800 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Ulmeta - Locone | 1577 | 8148 | 298 | 500 | 186 | 66 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 60.76 | 14.82% | 9 | 0 | 0% | 0 | 60.76 | 9
37 | BAT | TRANI, Lido Mattinelle, Villa Dragonetti, S. Stefano | Trani | Trani | Via dei Finanzieri | IE00000005 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 83667 | 83700 | tab. 1 | M | Mare Adriatico (battigia) | 7397 | 44382 | 629 | 954 | 369 | 100 | 17 | 16 | 49 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2858.13 | 24.45% | 698.93 | 0 | 0% | 0 | 2858.13 | 698.93
38 | BAT | TRINITAPOLI | Trinitapoli | Trinitapoli | Loc. Pantaniello | IE00000115 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 21024 | 21000 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | Canale Cinquemetri | 2024 | 13595 | 708 | 1177 | 299 | 70 | 8 | 6 | 20 | 5 | 5 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 702.91 | 21.11% | 148.39 | 0 | 0% | 0 | 702.91 | 148.39
39 | BR | BRINDISI, Balie, Case Bianche, Posticeddu-Apani, Punta Penne, Torre Rossa-Giancola, Tuturano, Stazione di Tuturano | Brindisi | Brindisi Fiume Grande | Via E. Fermi Zona Industriale | IE00000146 | Terziario | digestione anaerobica | 129156 | 129200 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Fiume Grande | 16141 | 61336 | 208 | 400 | 255 | 65 | 6 | 5 | 38 | 7 | 8 | 2.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3453.25 | 21.96% | 758.41 | 0 | 0% | 0 | 3453.25 | 758.41
40 | BR | CAROVIGNO, SAN MICHELE SALENTINO, SAN VITO DEI NORMANNI, Pantanagianni - Pezze Morelli, Specchiolla, Torre Santa Sabina | Carovigno | Carovigno Consortile | Località Bufalaria | IE00000143 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 69805 | 70100 | tab. 4 | M | Mare Adriatico | 7570 | 28135 | 229 | 536 | 320 | 34 | 7 | 3 | 29 | 5 | 11 | 0.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 87.18 | 20% | 17.02 | 1595.69 | 23.16% | 369.5 | 0 | 0% | 0 | 1682.87 | 386.52
41 | BR | CEGLIE MESSAPICA | Ceglie Messapica | Ceglie Messapica | C.da Mesola | IE00000150 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 33279 | 33300 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Reale | 2392 | 15349 | 366 | 667 | 413 | 72 | 9 | 3 | 24 | 5 | 10 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1258.48 | 20.06% | 252.45 | 0 | 0% | 0 | 1258.48 | 252.45
42 | BR | CISTERNINO, Barbagiulo I, Caranna, Carperi, Carperi-Tanzarella, Casalini, Giaconecchia, Panza, Tanzarella | Cisternino | Cisternino | Via per Ceglie Messapica | IE00000141 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 12203 | 16000 | tab. 4 | T | Trincee disperdenti | 1121 | 5343 | 233 | 442 | 285 | 48 | 5 | 2 | 15 | 3 | 9 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 360.02 | 19.79% | 71.24 | 0 | 0% | 0 | 360.02 | 71.24
43 | BR | FASANO, Forcatella, Madonna Pozzo Guacito, Montalbano, Pezze di Greco, Pezze di Monsignore, Savelletri, Speziale, Stazione di Fasano, Torre Canne | Fasano | Fasano Forcatella | C.da Forcatella | IE00000138 | Terziario | digestione anaerobica | 43845 | 63200 | tab. 1 | M | Mare Adriatico e Riuso | 8536 | 59752 | 401 | 785 | 449 | 74 | 9 | 6 | 46 | 11 | 23 | 1.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2288.56 | 21.18% | 484.74 | 0 | 0% | 0 | 2288.56 | 484.74
44 | BR | FRANCAVILLA FONTANA | Francavilla Fontana | Francavilla Fontana | S.P. Ceglie Messapica | IE00000064 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 49142 | 49100 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Reale | 5521 | 26133 | 300 | 620 | 379 | 58 | 6 | 3 | 22 | 3 | 10 | 0.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1815.21 | 22.27% | 404.28 | 0 | 0% | 0 | 1815.21 | 404.28
45 | BR | LATIANO | Latiano | Latiano | C.da Romatizza | IE00000152 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 21599 | 21600 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Reale | 2156 | 14050 | 426 | 898 | 558 | 73 | 8 | 3 | 24 | 4 | 6 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 125.66 | 27% | 33.49 | 616.64 | 21.74% | 134.08 | 0 | 0% | 0 | 742.3 | 167.57
46 | BR | MESAGNE | Mesagne | Mesagne | Via S. Vito dei Normanni - Scalo Ff.Ss. | IE00000154 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 38008 | 40600 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Galina | 6495 | 23815 | 254 | 596 | 364 | 44 | 7 | 2 | 22 | 4 | 9 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1326.83 | 25.42% | 337.23 | 0 | 0% | 0 | 1326.83 | 337.23
47 | BR | ORIA, Chiusurella, Palombara Piccola | Oria | Oria | Via Torre Santa Susanna | IE00000066 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 22461 | 23200 | tab. 4 | T | Trincee disperdenti | 2031 | 7921 | 222 | 429 | 266 | 45 | 4 | 4 | 32 | 5 | 13 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 982.71 | 24.49% | 240.69 | 0 | 0% | 0 | 982.71 | 240.69
48 | BR | OSTUNI, Costa Merlata, Diana Marina, Lamardilla, Monticelli, Pilone, Ramunno I, Rosa Marina, Sorbola, Villanova | Ostuni | Ostuni | Loc. Lama d'Antelmi | IE00000139 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 64912 | 65500 | tab. 1 | CIS-NS | Lama d'Antelmi e Riutilizzo | 4290 | 18805 | 263 | 652 | 426 | 52 | 6 | 3 | 20 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1455.03 | 21.34% | 310.4685 | 0 | 0% | 0 | 1455.03 | 310.4685
49 | BR | SAN PANCRAZIO SALENTINO | San Pancrazio Salentino | San Pancrazio Salentino | Via per Sandonaci | IE00000070 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 14030 | 14300 | tab. 4 | CIS-NS | C.le della Lamia | 1656 | 7314 | 242 | 468 | 306 | 44 | 5 | 2 | 20 | 4 | 9 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 373.38 | 19.4% | 72.4518 | 0 | 0% | 0 | 373.38 | 72.4518
50 | BR | SAN PIETRO VERNOTICO, CELLINO SAN MARCO | San Pietro Vernotico | San Pietro Vernotico | C.da Pucciaruto | IE00000156 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 30451 | 30500 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Infocaciucci | 3905 | 25773 | 425 | 758 | 487 | 46 | 6 | 3 | 18 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 58.36 | 18.87% | 11.01 | 456.48 | 21.78% | 99.4099 | 0 | 0% | 0 | 514.84 | 110.42
51 | BR | SAN DONACI | Sandonaci | Sandonaci | Via San Pancrazio Salentino | IE00000069 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 7700 | 10900 | tab. 4 | CIS-NS | Canale circondariale Palude Balsamo | 860 | 3053 | 248 | 463 | 272 | 36 | 4 | 6 | 26 | 5 | 10 | 0.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 891.34 | 21.13% | 188.3152 | 0 | 0% | 0 | 891.34 | 188.3152
52 | BR | TORCHIAROLO, Campo di Mare, Lendinuso, Lido Cipolla, Presepe, Torre San Gennaro | Torchiarolo | Torchiarolo | Via del Falco Pellegrino | IE00000157 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 22800 | 13900 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Infocaciucci | 1561 | 5750 | 144 | 296 | 183 | 33 | 4 | 4 | 27 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 25.38 | 20.08% | 5.096 | 234.41 | 21.2% | 49.69 | 0 | 0% | 0 | 259.79 | 54.786
53 | BR | TORRE SANTA SUSANNA, ERCHIE | Torre S.Susanna | Torre S.Susanna | Via S.Pancrazio | IE00000068 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 28749 | 28700 | tab. 4 | T | Trincee drenanti | 1623 | 9197 | 259 | 475 | 312 | 66 | 7 | 2 | 22 | 4 | 9 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 578.9 | 20.92% | 121.11 | 0 | 0% | 0 | 578.9 | 121.11
54 | BR | VILLA CASTELLI | Villa Castelli | Villa Castelli | Via Grottaglie | IE00000155 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 8774 | 11500 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Battaglia | 1658 | 11109 | 427 | 765 | 504 | 73 | 8 | 3 | 21 | 4 | 8 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 448.88 | 21.04% | 94.43 | 0 | 0% | 0 | 448.88 | 94.43
55 | FG | ACCADIA | Accadia | Accadia | Loc. sotto le Amendole SP 137 | IE00001821 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 3000 | 4800 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Frugno | 481 | 1659 | 286 | 574 | 260 | 81 | 9 | 6 | 29 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
56 | FG | ALBERONA | Alberona | Alberona | Loc. Fosso - SP 130 | IE00000024 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 1500 | 2700 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Salsola | 155 | 512 | 190 | 382 | 180 | 40 | 5 | 6 | 27 | 9 | 11 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
57 | FG | ANZANO DI PUGLIA | Anzano Di Puglia | Anzano Di Puglia | Loc. Fiumarelle - Strada vicinale Isca | IE00004442 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 3000 | 3100 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Fiumarella | 781 | 3033 | 239 | 495 | 200 | 52 | 7 | 5 | 22 | 8 | 6 | 0.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 43.74 | 20.54% | 8.99 | 0 | 0% | 0 | 43.74 | 8.99
58 | FG | APRICENA | Apricena | Apricena | C.da Imperatore | IE00000011 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 13800 | 19000 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Vallone | 1220 | 8418 | 414 | 813 | 325 | 86 | 9 | 6 | 37 | 9 | 17 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 792.91 | 21.31% | 168.97 | 0 | 0% | 0 | 792.91 | 168.97
59 | FG | ASCOLI SATRIANO | Ascoli Satriano | Ascoli Satriano 1 | C.da Muscelle (c/o Via Stazione) | IE00000118 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 12000 | 11900 | tab. 1 | CIS-NS | V.ne Rinaldo | 430 | 2286 | 346 | 700 | 268 | 51 | 7 | 9 | 39 | 12 | 16 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
60 | FG | ASCOLI SATRIANO |  | Ascoli Satriano 2 | C.da Fontane Romane - c/o Str. Comunale Santa Maria Fontane | IE00000119 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 4000 |  | tab. 1 | CIS-NS | V.ne Muscelle | 302 | 1832 | 314 | 667 | 248 | 47 | 5 | 6 | 22 | 7 | 5 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
61 | FG | BOVINO nuovo (avviato il 20/12/2016, preso in gestione il 28/04/2017) | Bovino | Bovino | Scalo di Bovino | IE10002479 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 4500 | 7400 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Cervaro | 596 | 1391 | 196 | 406 | 172 | 28 | 4 | 4 | 12 | 5 | 8 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
62 | FG | CAGNANO VARANO | Cagnano Varano | Cagnano Varano | Località Piana Cagnano | IE00000099 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 6500 | 14000 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le S.Francesco - Lago di Varano | 643 | 3397 | 366 | 740 | 271 | 96 | 12 | 10 | 52 | 15 | 8 | 2.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 397.92 | 21.91% | 87.18 | 0 | 0% | 0 | 397.92 | 87.18
63 | AV | Cairano | Cairano | Cairano | Loc. Vignali | IE00004444 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 1500 | 1500 | tab. 1 | CIS | Corpo Idrico Superficiale | 59 | 270 | 275 | 547 | 177 | 51 | 8 | 15 | 56 | 21 | 28 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 26.56 | 21% | 5.58 | 0 | 0% | 0 | 26.56 | 5.58
64 | FG | CANDELA | Candela | Candela | Loc. Fornaci | IE00000042 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 2823 | 4800 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Rio Salso | 479 | 2092 | 244 | 487 | 207 | 74 | 9 | 4 | 16 | 6 | 12 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 119.18 | 22.38% | 26.68 | 0 | 0% | 0 | 119.18 | 26.68
65 | FG | CARAPELLE | Carapelle | Carapelle | C.da Trionfo | IE00000027 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 7000 | 8300 | tab. 1 | CIS | Torrente Carapelle | 834 | 7395 | 574 | 1152 | 470 | 138 | 14 | 10 | 49 | 15 | 10 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 449.36 | 21.41% | 96.2 | 0 | 0% | 0 | 449.36 | 96.2
66 | FG | CARLANTINO | Carlantino | Carlantino | C.da Valmatrano | IE00000016 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 1324 | 3000 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le Valmatrona | 222 | 814 | 333 | 673 | 272 | 49 | 8 | 8 | 35 | 13 | 9 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
67 | FG | CARPINO | Carpino | Carpino | Loc. la Fontana | IE00000102 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 7000 | 7000 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le Antonino - Lago di Varano | 515 | 2378 | 352 | 711 | 257 | 66 | 7 | 6 | 33 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
68 | FG | CASALNUOVO MONTEROTARO | Casal Monterotaro | Casalnuovo Monterotaro | Loc. Pozzi Bassi | IE00000014 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 4000 | 3000 | tab. 1 | CIS-NS | V.ne Pozzi Bassi | 271 | 1179 | 245 | 494 | 224 | 52 | 7 | 10 | 47 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 64.98 | 21.39% | 13.9 | 0 | 0% | 0 | 64.98 | 13.9
69 | FG | CASALVECCHIO DI PUGLIA | Casalvecchio di Puglia | Casalvecchio Di Puglia | Loc. Pozzo di Vesilio - SP 10 | IE00000109 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2187 | 3100 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Maddalena | 308 | 1617 | 363 | 732 | 268 | 41 | 5 | 6 | 33 | 12 | 4 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
70 | FG | CASTELLUCCIO DEI SAURI | Castelluccio Dei Sauri | Castelluccio Dei Sauri | Loc. Ministrale | IE00000033 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2000 | 2900 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Pozzo Vitolo | 200 | 1153 | 397 | 835 | 303 | 96 | 11 | 25 | 98 | 26 | 49 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
71 | FG | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | Castelluccio Valmaggiore | Castelluccio Valmaggiore | Loc. S. Angelo | IE00004445 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 3449 | 3400 | tab. 1 | CIS-NS | C.le S. Arcangelo | 446 | 1308 | 199 | 394 | 145 | 43 | 7 | 5 | 22 | 6 | 10 | 1.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 209.42 | 18.33% | 38.38 | 0 | 0% | 0 | 209.42 | 38.38
72 | FG | CASTELNUOVO della DAUNIA | Castelnuovo della Daunia | Castelnuovo della Daunia Nuovo | L.tà Scorciacapre | IE00000015 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 4510 | 2400 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Marcellino | 262 | 1148 | 302 | 606 | 239 | 51 | 6 | 5 | 28 | 7 | 15 | 2.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
73 | FG | CELENZA Val Fortore | Celenza Valfortore | Celenza Valfortore Nuovo | Località Martelli - C.da la Cupa | IE00000017 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 2091 | 3600 | tab. 1 | CIS-NS | V.ne San Pietro | 452 | 1891 | 198 | 395 | 219 | 41 | 6 | 7 | 30 | 10 | 13 | 1.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
74 | FG | CELLE SAN VITO | Celle San Vito | Celle San Vito | C.da Perraglia | IE00004446 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 700 | 500 | tab. 1 | CIS-NS | T.te Fontanelle | 37 | 148 | 240 | 493 | 211 | 48 | 6 | 7 | 30 | 10 | 13 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
75 | FG | CERIGNOLA | Cerignola | Cerignola | C.da S. Lorenzo | IE00000114 | Terziario | digestione anaerobica | 83295 | 91500 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | Torrente Acquamela | 9220 | 77909 | 614 | 1243 | 378 | 75 | 11 | 33 | 99 | 30 | 13 | 3.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3513.29 | 22.76% | 799.49 | 0 | 0% | 0 | 3513.29 | 799.49
76 | FG | Borgo Libertà | Cerignola Borgo Libertà | Cerignola - Borgo Liberta' | Borgo Libertà | IE00000504 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 300 | 200 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Bonifica Manara di Fontana Figura | 5 | 27 | 903 | 2190 | 497 | 100 | 9 | 14 | 78 | 16 | 20 | 4.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
77 | FG | CHIEUTI | Chieuti | Chieuti | Località Belvedere | IE00000101 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2500 | 2900 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Valle del Fico | 205 | 1240 | 362 | 727 | 275 | 78 | 9 | 6 | 34 | 9 | 17 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
78 | FG | Lido di Chieuti, Fantina Prima | Chieuti Marina | Chieuti Marina | Loc. Marina di Chieuti SP 44 | IE00002840 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 1000 | 600 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Bonifica | 85 | 316 | 306 | 628 | 246 | 78 | 7 | 8 | 43 | 14 | 50 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
79 | FG | DELICETO | Deliceto | Deliceto | Loc. Chiancone | IE00004447 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 4200 | 8000 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Meridiana | 380 | 2160 | 632 | 1326 | 488 | 65 | 22 | 6 | 20 | 10 | 7 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
80 | FG | FAETO | Faeto | Faeto 1 | Loc. Mulino vecchio | IE00002200 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 3000 | 3500 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Celone | 189 | 576 | 205 | 415 | 147 | 39 | 5 | 7 | 27 | 9 | 9 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
81 | FG | Villaggio S.Leonardo |  | Faeto 2 | Loc. Rovitella | IE00002841 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 1500 |  | tab. 1 | CIS-NS | C.le Perrazzo | 50 | 113 | 182 | 373 | 113 | 39 | 5 | 4 | 14 | 7 | 5 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
82 | FG | FOGGIA | Foggia | Foggia | Loc. Castiglione | IE00000110 | Terziario | digestione anaerobica | 208000 | 206000 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Faraniello | 35862 | 174528 | 335 | 694 | 326 | 61 | 9 | 6 | 26 | 7 | 13 | 3.6 | 3.14 | 28.14% | 28.14% | 0.88358 | 0 | 0% | 0 | 5163.39 | 27.83% | 1437.17 | 0 | 0% | 0 | 5166.53 | 1438.0536
83 | FG | BORGO INCORONATA | Foggia Borgo Incoronata | Foggia - Borgo Incoronata | Borgo Incoronata | IE00000112 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 784 | 1100 | tab. 1 | CIS | Torrente Cervaro | 135 | 587 | 268 | 544 | 217 | 88 | 11 | 7 | 34 | 8 | 27 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
84 | AV | Guardia dei Lombardi | Guardia Dei Lombardi | Guardia Dei Lombardi | Loc. Fossi | IE00004448 | Terziario | Letti di essiccamento | 4800 | 4800 | tab. 1 | CIS | Corpo Idrico Superficiale | 123 | 308 | 133 | 270 | 109 | 39 | 5 | 9 | 30 | 13 | 19 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 27.08 | 21% | 5.69 | 0 | 0% | 0 | 27.08 | 5.69
85 | FG | Ischitella | Ischitella | Ischitella Nuovo | Località S. Rocco - SP 51 | IE00000008 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 8294 | 8300 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Romondato | 318 | 1797 | 384 | 778 | 286 | 63 | 9 | 5 | 25 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 591.66 | 19.91% | 117.77 | 0 | 0% | 0 | 591.66 | 117.77
86 | FG | Isole Tremiti | Isole Tremiti | Isole Tremiti | Isola di San Domino, Località Punta secca | IE00004458 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 5000 | 2700 | tab. 1 | AMC | Subirrigazione | 144 | 458 | 234 | 480 | 192 | 60 | 7 | 6 | 28 | 9 | 15 | 3.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 65.12 | 19.4% | 12.63 | 0 | 0% | 0 | 65.12 | 12.63
87 | FG | LESINA, POGGIO IMPERIALE | Lesina | Lesina - Poggio Imperiale | Loc. Cammarata - SP 40 | IE00000010 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 15000 | 20200 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le Elce - Lago di Lesina | 2100 | 10885 | 334 | 674 | 257 | 56 | 9 | 6 | 33 | 8 | 10 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 591.92 | 22.17% | 131.23 | 0 | 0% | 0 | 591.92 | 131.23
88 | FG | LESINA MARINA | Lesina Marina | Lesina Marina | V.le del Sole, Località Lesina Marina | IE00000009 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 20000 | 9000 | tab. 1 | SS (pozzi disperdenti) | V.le del Sole, Località Lesina Marina | 450 | 2250 | 155 | 310 | 132 | 34 | 4 | 5 | 25 | 8 | 10 | 1.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
89 | FG | Lido del Sole, Foce Varano, Largolungo, Capoiale e Isola Varano | Rodi Garganico marina | Lido del Sole | Loc. Lido del Sole - Via delle Dalie | IE00000007 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 20000 | 10000 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 963 | 4189 | 187 | 380 | 170 | 49 | 5 | 5 | 38 | 12 | 10 | 2.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
90 | FG | LUCERA | Lucera | Lucera 1 - loc. Macello | Loc. Macello | IE00004449 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 27013 | 49800 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Salsola | 2738 | 16063 | 405 | 806 | 277 | 70 | 8 | 17 | 78 | 28 | 28 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1507.32 | 21.42% | 322.82 | 0 | 0% | 0 | 1507.32 | 322.82
91 | FG | LUCERA |  | Lucera 2 - valle Crusca | Loc. Valle Cruste | IE00000019 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 18000 |  | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Salsola | 2392 | 17581 | 407 | 818 | 306 | 79 | 8 | 6 | 32 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1090.5 | 21.47% | 234.11 | 0 | 0% | 0 | 1090.5 | 234.11
92 | FG | MANFREDONIA, Siponto, Ippocampo, La Bussola, Scalo dei Saraceni, Sciali degli Zingari, Sciali di Lauro, Foggiamare | Manfredonia | Manfredonia | Località S. Oronzo | IE00000108 | Terziario | digestione anaerobica | 89724 | 94300 | tab. 1 | CIS | Torrente Candelaro | 11442 | 51489 | 228 | 454 | 191 | 54 | 7 | 14 | 66 | 22 | 14 | 2.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3750.49 | 22.83% | 856.35 | 0 | 0% | 0 | 3750.49 | 856.35
93 | FG | Borgo Mezzanone | Manfredonia Borgo Mezzonone | Manfredonia - Borgo Mezzanone | Loc. Borgo Mezzanone | IE00002201 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2500 | 800 | tab. 1 | CIS-NS | T.te Carapelluzzo | 245 | 951 | 158 | 305 | 125 | 39 | 5 | 10 | 45 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
94 | FG | MATTINATA, Piana di Mattinata, Porto di Mattinata | Mattinata | Mattinata | C.da Liberatore | IE00000106 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 26500 | 16700 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 737 | 5675 | 486 | 999 | 380 | 82 | 10 | 6 | 35 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 659.75 | 21.56% | 142.25 | 0 | 0% | 0 | 659.75 | 142.25
95 | FG | MONTE SANT'ANGELO A | Monte Sant'Angelo | Monte Sant'Angelo A | Loc. S. Antonio Via Sant'Antonio Abate | IE00000104 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 11750 | 23400 | tab. 4 | CIS-NS | Valle Sant'Enrico | 860 | 5805 | 435 | 874 | 494 | 116 | 12 | 5 | 36 | 8 | 10 | 0.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
96 | FG | MONTE SANT'ANGELO B |  | Monte Sant'Angelo B | Loc. Cilibro SP 55 | IE00000103 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 9730 |  | tab. 4 | CIS-NS | Vallone Stamporlando | 762 | 4267 | 346 | 696 | 199 | 48 | 8 | 5 | 31 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 521.94 | 19.41% | 101.3 | 0 | 0% | 0 | 521.94 | 101.3
97 | FG | MONTELEONE DI PUGLIA | Monteleone | Monteleone Di Puglia | Loc. Fontana Nuova | IE00004451 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2750 | 2500 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Lavella | 295 | 1431 | 241 | 481 | 196 | 37 | 4 | 6 | 24 | 7 | 9 | 1.1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
98 | FG | MOTTA MONTECORVINO | Motta Montecorvino | Motta Montecorvino | Loc. Pozzo Nuovo | IE00000022 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 1850 | 1700 | tab. 1 | CIS-NS | T.te Radicosa | 237 | 778 | 158 | 326 | 136 | 42 | 4 | 7 | 34 | 11 | 15 | 1.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
99 | FG | ORDONA | Ordona | Ordona | Loc. Ponte Retto | IE00000032 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 3634 | 4000 | tab. 1 | CIS | Torrente Carapelle | 338 | 1972 | 446 | 908 | 283 | 94 | 10 | 11 | 48 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 335.67 | 21% | 70.5 | 0 | 0% | 0 | 335.67 | 70.5
100 | FG | ORSARA DI PUGLIA | Orsara Di Puglia | Orsara Di Puglia | Loc. Molini Guastati | IE00000035 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 3261 | 6600 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Lavella | 261 | 1248 | 257 | 515 | 240 | 82 | 8 | 4 | 17 | 8 | 8 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
101 | FG | ORTANOVA | Ortanova | Ortanova | Loc. Palata | IE00000029 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 23500 | 24000 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Zampini | 2598 | 22516 | 532 | 1069 | 351 | 100 | 11 | 8 | 39 | 10 | 8 | 1.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1107.49 | 23.2% | 256.93 | 0 | 0% | 0 | 1107.49 | 256.93
102 | FG | PANNI | Panni | Panni | Loc. Pisciolo - SP 121 | IE00004450 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 1969 | 2600 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Pisciolo | 364 | 1395 | 208 | 418 | 170 | 15 | 2 | 6 | 26 | 9 | 9 | 1.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
103 | FG | PESCHICI, Baia di Peschici, Coppa di Cielo, Grotta dell'Acqua, San Nicola, San Nicola-Manaccora, Usmai-Grotta dell'Acqua, Valle Clavia, Villaggio Moresco Basso | Peschici | Peschici | Loc. Scalandrone | IE00000182 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 18000 | 18000 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 710 | 4568 | 398 | 794 | 336 | 92 | 11 | 6 | 31 | 10 | 10 | 2.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
104 | FG | PIETRA MONTECORVINO | Pietra Montecorvino | Pietra Montecorvino | Via dei Ciclamini | IE00000020 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 3479 | 4800 | tab. 1 | CIS | Torrente Triolo | 491 | 1563 | 175 | 351 | 154 | 31 | 3 | 7 | 35 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 51.36 | 20.42% | 10.49 | 0 | 0% | 0 | 51.36 | 10.49
105 | FG | RIGNANO GARGANICO | Rignano Garganico | Rignano Garganico | Loc. Iazzo Ricci - SP 22 | IE00004452 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 3200 | 3800 | tab. 1 | CIS | Torrente Candelaro | 131 | 640 | 341 | 692 | 322 | 70 | 9 | 5 | 26 | 7 | 28 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
106 | FG | ROCCHETTA SANT'ANTONIO | Rocchetta Sant'Antonio | Rocchetta Sant'Antonio | Loc. Bosco | IE00004456 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2200 | 4700 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Calaggio | 347 | 1376 | 344 | 706 | 248 | 34 | 4 | 6 | 23 | 9 | 6 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 77.22 | 20.81% | 16.07 | 0 | 0% | 0 | 77.22 | 16.07
107 | FG | RODI GARGANICO, Lido del Sole-Santa Barbara, San Menaio | Rodi Garganico | Rodi Garganico | Loc. Santa Barbara | IE00000006 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 25000 | 19100 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 1049 | 5105 | 306 | 611 | 263 | 49 | 6 | 5 | 29 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 796.22 | 26.63% | 212.02 | 0 | 0% | 0 | 796.22 | 212.02
108 | FG | ROSETO VALFORTORE | Roseto Valfortore | Roseto Valfortore | C.da Cannavina - SP 130 | IE00000030 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2700 | 2600 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le Cannavina | 207 | 707 | 184 | 368 | 176 | 44 | 5 | 6 | 30 | 8 | 25 | 1.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
109 | FG | SAN GIOVANNI ROTONDO | San Giovanni Rotondo | San Giovanni Rotondo nuovo | L.tà Scanno dello Zoppo | IE00004453 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 45600 | 50700 | tab. 4 | CIS-NS | Vallone dell'Asinara | 4102 | 25979 | 380 | 760 | 310 | 82 | 10 | 8 | 34 | 9 | 5 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2121.26 | 22.86% | 484.93 | 0 | 0% | 0 | 2121.26 | 484.93
110 | FG | SAN MARCO IN LAMIS | San Marco In Lamis | San Marco In Lamis | Località Cave di Pietra - SS 272 | IE00001820 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 25000 | 23800 | tab. 4 | CIS-NS | Vallone di Stignano | 2211 | 16361 | 442 | 889 | 417 | 110 | 13 | 5 | 26 | 5 | 13 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1268.17 | 22.96% | 291.14 | 0 | 0% | 0 | 1268.17 | 291.14
111 | FG | SAN MARCO LA CATOLA | San Marco La Catola | San Marco La Catola | C.da Piana Mastrangelo - SP 2 | IE00000021 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 3200 | 2700 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | Vallone S. Cristoforo | 86 | 489 | 341 | 685 | 285 | 77 | 9 | 67 | 159 | 51 | 31 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
112 | FG | SAN PAOLO CIVITATE | San Paolo Di Civitate | San Paolo Di Civitate | Loc. Mezzanella | IE00000012 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 7500 | 8900 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Radicosa | 1041 | 5292 | 525 | 1103 | 223 | 58 | 7 | 16 | 68 | 23 | 13 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 82.96 | 21.14% | 17.54 | 0 | 0% | 0 | 82.96 | 17.54
113 | FG | SAN SEVERO, TORREMAGGIORE | San Severo | San Severo - Torre Maggiore | Loc. Spirito Santo | IE00000013 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 88000 | 104200 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Principato | 11883 | 67733 | 305 | 613 | 296 | 87 | 10 | 60 | 161 | 67 | 35 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1677.22 | 24.43% | 409.77 | 0 | 0% | 0 | 1677.22 | 409.77
114 | FG | SANNICANDRO GARGANICO | Sannicandro Garganico | Sannicandro Garganico | Loc. Lauro | IE00000097 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 25000 | 25200 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | Canale di Trippa - Lago di Lesina | 1750 | 12046 | 363 | 728 | 332 | 135 | 13 | 8 | 39 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 965.63 | 21.99% | 212.34 | 0 | 0% | 0 | 965.63 | 212.34
115 | FG | SANTAGATA DI PUGLIA | Sant'Agata Di Puglia | Sant'Agata Di Puglia | Vallone S.Antonio SP 101 | IE00002202 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 6400 | 5100 | tab. 4 | CIS-NS | Vallone Sant'Antonio | 250 | 1438 | 365 | 731 | 296 | 52 | 7 | 7 | 21 | 8 | 10 | 1.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
116 | FG | SERRACAPRIOLA | Serracapriola | Serracapriola | Loc. Cupiano | IE00000100 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 5400 | 6200 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Don Ciccillo | 559 | 2627 | 373 | 739 | 325 | 69 | 9 | 9 | 35 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 53.08 | 21.11% | 11.21 | 0 | 0% | 0 | 53.08 | 11.21
117 | FG | STORNARA | Stornara | Stornara | Località Porcareccia | IE00000034 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 6668 | 8000 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Marana Pidocchiosa | 829 | 6121 | 497 | 993 | 470 | 120 | 15 | 16 | 73 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
118 | FG | STORNARELLA | Stornarella | Stornarella | Loc. Gavitella | IE00000038 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 7823 | 7800 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Marana Pidocchiosa | 818 | 6830 | 594 | 1199 | 466 | 104 | 12 | 13 | 61 | 20 | 16 | 0.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
119 | FG | TROIA | Troia | Troia | Loc. San Sepolcro | IE00000028 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 7800 | 9300 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Sannoro | 1478 | 10913 | 416 | 831 | 370 | 118 | 13 | 6 | 35 | 9 | 13 | 1.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 477.66 | 15.49% | 73.97 | 0 | 0% | 0 | 477.66 | 73.97
120 | FG | VICO GARGANICO | Vico Garganico | Vico Garganico | Loc. Santa Maria | IE00000095 | Terziario Avanzato | stabilizzazione aerobica | 15000 | 17900 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Asciatizza | 1065 | 6230 | 351 | 699 | 297 | 61 | 7 | 8 | 40 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
121 | FG | VIESTE, Chiesiola, Coppitella, Defensola, Defensola-Sant'Andrea, Intresiglio, Macchia di Mauro, Macchia di Mauro-Pilone, Marchionna, Marchionna-Macchia di Mauro, Molinella, Montincello, Palude Mezzane, Porto Nuovo, Sant'Andrea, Scialara, Scialara-Testa del Gargano, San Lorenzo, Scialmarino-Defensola, Sfinalicchio-Isola La Chianca | Vieste | Vieste | Loc. Focareta SS 89 | IE00000096 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 60000 | 70200 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 3227 | 17533 | 350 | 706 | 299 | 69 | 8 | 5 | 27 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1514.11 | 22.4% | 339.17 | 0 | 0% | 0 | 1514.11 | 339.17
122 | FG | VOLTURINO | Volturino | Volturino | Loc. Villanella | IE00002808 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 1979 | 4000 | tab. 1 | CIS-NS | T.te Villanella | 214 | 1202 | 337 | 672 | 286 | 73 | 9 | 10 | 47 | 14 | 26 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
123 | FG | ZAPPONETA | Zapponeta | Zapponeta | Km 1,00 SS 159 Manfredonia - Margherita di Savoia (c/o Cimitero Comunale) | IE00000113 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 6500 | 6500 | tab. 1 | M | Canale a mare | 538 | 2511 | 315 | 636 | 309 | 73 | 8 | 6 | 51 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 222.54 | 20.41% | 45.43 | 0 | 0% | 0 | 222.54 | 45.43
124 | LE | ARADEO | Aradeo | Aradeo | Prolungamento Via Marco Polo | IE00000081 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 10000 | 15900 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Raschione | 2243 | 9832 | 258 | 436 | 238 | 48 | 7 | 6 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 474.67 | 17.57% | 83.41 | 0 | 0% | 0 | 474.67 | 83.41
125 | LE | CARMIANO, Magliano | Carmiano | Carmiano | SP 13/ SC Mali | IE00002842 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 16543 | 19400 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Torriso | 1407 | 10154 | 541 | 1009 | 546 | 102 | 11 | 8 | 22 | 3 | 8 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 434.5 | 23.26% | 101.08 | 0 | 0% | 0 | 434.5 | 101.08
126 | LE | CARPIGNANO SALENTINO, MARTANO, Serrano | Carpignano Salentino | Carpignano Salentino | Traversa SP 147 | IE00002843 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 16651 | 19300 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 1365 | 9987 | 439 | 714 | 343 | 84 | 9 | 6 | 25 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 242.24 | 20.29% | 49.15 | 0 | 0% | 0 | 242.24 | 49.15
127 | LE | CASARANO, MATINO, PARABITA, Spagnulo | Casarano | Casarano | C.da Vore - Via Oppolino | IE00000089 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 58894 | 69500 | tab. 4 | CIS-NS | Canale del Raho | 8586 | 50514 | 353 | 602 | 294 | 72 | 8 | 10 | 27 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2237.42 | 19.73% | 441.4855 | 0 | 0% | 0 | 2237.42 | 441.4855
128 | LE | CASTRIGNANO DEL CAPO, GAGLIANO DEL CAPO, PATU', Giuliano, Leuca, Marina San Gregorio, Marina di Felloniche | Castrignano del Capo | Castrignano Del Capo | Prolungamento Via Cappuccini | IE00002153 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 32401 | 25100 | tab. 4 | T | Trincea disperdente + canale S.Vincenzo | 3274 | 14460 | 328 | 638 | 291 | 67 | 12 | 15 | 59 | 5 | 10 | 1.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 234.62 | 15.49% | 36.33 | 0 | 0% | 0 | 234.62 | 36.33
129 | LE | CASTRO, ANDRANO, DISO, ORTELLE, SPONGANO, Castiglione, Castro Marina, Marina di Andrano, Marina di Marittima, Marittima, Vignacastrisi | Diso | Castro-Diso | Loc. Campi San Vito - Diso | IE00002154 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 24496 | 28700 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 1818 | 9605 | 345 | 636 | 374 | 75 | 11 | 12 | 40 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 351.44 | 22.72% | 79.86 | 0 | 0% | 0 | 351.44 | 79.86
130 | LE | CAVALLINO, LIZZANELLO, SAN DONATO DI LECCE, Galugnano, Merine, Zona Erchie Piccolo, Zona Marangi | Lizzanello | Cavallino-Lizzanello | C.da Lieni - SP 375 c/o Carrefour | IE00002824 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 30103 | 32500 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 3512 | 33071 | 598 | 933 | 395 | 72 | 11 | 8 | 30 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 711.28 | 23.41% | 166.52 | 0 | 0% | 0 | 711.28 | 166.52
131 | LE | COLLEPASSO | Collepasso | Collepasso | C.da Belli - Traversa SP 41 | IE00002507 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 7285 | 10200 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 581 | 3728 | 406 | 684 | 344 | 94 | 10 | 16 | 46 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 242.11 | 13.27% | 32.1229 | 0 | 0% | 0 | 242.11 | 32.1229
132 | LE | COPERTINO, LEVERANO, VEGLIE, Canisi, Li Tumi | Copertino | Copertino | Prolungamento Via Esterna Casole | IE00002488 | Terziario | digestione anaerobica | 68173 | 71400 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Asso | 4061 | 20779 | 360 | 627 | 336 | 58 | 9 | 10 | 36 | 10 | 14 | 1.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 959.86 | 25.21% | 241.99 | 0 | 0% | 0 | 959.86 | 241.99
133 | LE | CORSANO, ALESSANO, TIGGIANO, Marina di Guardiola, Marina di Novaglie, Montesardo | Corsano | Corsano | Traversa Via Provinciale 210 | IE00002844 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 18500 | 22200 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Torre Ricco | 1329 | 8218 | 302 | 497 | 210 | 66 | 7 | 15 | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 729.27 | 24.92% | 181.72 | 0 | 0% | 0 | 729.27 | 181.72
134 | LE | GALATINA, SOLETO, Collemeto, Contrada Guidano, Contrada Notaro Noha, Santa BarbaraIaco, Contrada Piani, Contrada Scorpio-Galatina, Contrada Scorpio-Noha | Soleto | Galatina - Soleto | Via Cerni | IE00000078 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 34100 | 50400 | tab. 4 | T | Trincee disperdenti | 4140 | 24978 | 362 | 668 | 328 | 82 | 11 | 9 | 29 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1126.98 | 21.94% | 247.29 | 0 | 0% | 0 | 1126.98 | 247.29
135 | LE | GALATONE, SECLI' | Galatone | Galatone | Via Cairoli | IE00000177 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 23389 | 26400 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Asso | 2927 | 23855 | 456 | 741 | 350 | 75 | 9 | 17 | 56 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 429.26 | 18.18% | 78.04 | 0 | 0% | 0 | 429.26 | 78.04
136 | LE | GALLIPOLI, ALEZIO, SANNICOLA, TUGLIE, Baia Verde, Baia di Gallipoli, Conchiglie-Alto Lido, Conchiglie-Padula Bianca, Conchiglie-Rossina, Convento Starace, Ospedale, Perez, Pizzo, Rivabella | Gallipoli | Gallipoli | Via Scalelle | IE00000179 | Terziario | digestione anaerobica | 79000 | 78600 | tab. 1 | M | Mare Jonio | 7154 | 38751 | 325 | 558 | 261 | 56 | 6 | 6 | 23 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1334 | 24.63% | 328.61 | 0 | 0% | 0 | 1334 | 328.61
137 | LE | LECCE, SURBO, Aria Sana, Borgo Piave, Campo Verde, Casa Simini, Casalabate, Castromediano, Complesso Rieducazione Minori, Frigole, Giorgilorio, Idrovore, Marangi, Masseria Cucchiarari, Mezzagrande, San Cataldo, San Ligorio, Spiaggia Bella, Super Carcere, Tempi Nuovi, Torre Chianca,Torre Rinalda, Villa Convento, Villaggio Adriatico, Villaggio Dario, Villaggio Gelsi, Villaggio Wojtila, Villaggio del Sole, Zona Canuta, Zona Montegrappa | Lecce | Lecce | Via Cantù Loc. Ciccio Prete | IE00000165 | Terziario | digestione anaerobica | 195368 | 198200 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 23989 | 124343 | 281 | 432 | 212 | 51 | 6 | 9 | 33 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2334.62 | 29.02% | 677.41 | 0 | 0% | 0 | 2334.62 | 677.41
138 | LE | MAGLIE, BAGNOLO DEL SALENTO, BOTRUGNO, CANNOLE, CASTRIGNANO DE' GRECI, CORIGLIANO D'OTRANTO, CURSI, CUTROFIANO, GIUGGIANELLO, MELPIGNANO, MURO LECCESE, NOCIGLIA, PALMARIGGI, S.CASSIANO, SANARICA, SCORRANO, SOGLIANO CAVOUR, SURANO, Mariantonio, Morigino | Maglie | Maglie Consortile | Loc. San Sidero - Prolungamento Via Capitano Nicola Macchia | IE00000082 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 73630 | 125800 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Asso | 8560 | 66197 | 531 | 956 | 474 | 81 | 9 | 6 | 25 | 6 | 13 | 1.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2330.14 | 23.28% | 542.47 | 0 | 0% | 0 | 2330.14 | 542.47
139 | LE | MELENDUGNO, CALIMERA, MARTIGNANO, Borgagne, Madonna di Rocca Vecchia, Rocca Vecchia, San Foca, Sant'Andrea, Torre Saracena, Torre Specchia Ruggeri, Torre dell'Orso | Melendugno | Melendugno | S.P. 145 Melendugno - S.Foca | IE00002489 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 43662 | 41600 | tab. 4 | S | Fitodepurazione e Trincea disperdente | 3586 | 40880 | 770 | 1233 | 793 | 96 | 14 | 7 | 28 | 6 | 13 | 1.1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 689.13 | 23.21% | 159.97 | 0 | 0% | 0 | 689.13 | 159.97
140 | LE | MONTESANO SALENTINO, MIGGIANO, San Giovacchino | Montesano Salentino | Montesano Salentino | Loc. Fontanelle - traversa SS 275 | IE00002490 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 9836 | 9900 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Fontanelle | 633 | 2806 | 383 | 668 | 275 | 87 | 10 | 6 | 22 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
141 | LE | MORCIANO, SALVE, Barbarano del Capo, Lido Marini, Pesculuse, Ruggiano, Torre Pali, Torre Vado | Morciano Di Leuca | Morciano Di Leuca - Salve | Via Murge | IE00002491 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 24689 | 24700 | tab. 4 | T | Trincea drenante | 1207 | 5673 | 240 | 440 | 233 | 58 | 6 | 8 | 45 | 10 | 9 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 183.18 | 23.49% | 43.02 | 0 | 0% | 0 | 183.18 | 43.02
142 | LE | NARDO', Corsari, S. Caterina, S. Maria al Bagno, Sant'Isidoro, Torre dell'Inserraglio, Torre Squillace, Villaggio Boncore, Villaggio Santa Rita | Nardo' | Nardo' Corsari | Loc. Corsari - Traversa SP 112 | IE00000173 | Terziario | digestione anaerobica | 78268 | 58900 | tab. 4 | M | Mare Jonio | 3545 | 19734 | 334 | 572 | 273 | 76 | 8 | 11 | 29 | 6 | 16 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1202.34 | 23.27% | 279.75 | 0 | 0% | 0 | 1202.34 | 279.75
143 | LE | NEVIANO | Neviano | Neviano | Strada Vicinale Caselle | IE00000087 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 7000 | 7600 | tab. 4 | CIS-NS | Canale della Ruga (affluente torrente Asso) | 549 | 3742 | 409 | 653 | 308 | 72 | 8 | 8 | 23 | 6 | 10 | 1.1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 97.22 | 25.71% | 25 | 0 | 0% | 0 | 97.22 | 25
144 | LE | NOVOLI | Novoli | Novoli | S.P. 15 - Novoli | IE00000170 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 10932 | 11500 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Torrisi | 807 | 4102 | 456 | 753 | 336 | 80 | 15 | 11 | 32 | 9 | 7 | 0.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 419.04 | 18.05% | 75.63 | 0 | 0% | 0 | 419.04 | 75.63
145 | LE | OTRANTO, Alimini, Conca Specchiulla, Serra Alimini I, Serra Alimini II, Terrarossa, Villaggio Altair | Otranto | Otranto | Vicinale Negro Morrone | IE00000174 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 15341 | 24600 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 1336 | 8639 | 388 | 717 | 324 | 79 | 9 | 18 | 42 | 9 | 11 | 1.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 342.56 | 23.42% | 80.23 | 0 | 0% | 0 | 342.56 | 80.23
146 | LE | POGGIARDO | Poggiardo | Poggiardo | Traversa SP 254 | IE00000001 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 9800 | 9800 | tab. 4 | T | Trincea drenabte | 1203 | 7759 | 268 | 476 | 247 | 62 | 8 | 9 | 32 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 248.98 | 19.37% | 48.24 | 0 | 0% | 0 | 248.98 | 48.24
147 | LE | PORTO CESAREO | Porto Cesareo | Porto Cesareo (in fase di avvio) | Via Scipione Ammirato | IE00004457 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 31200 | 35000 | tab. 1 | M/T | Mare Jonio/Trincea drenante | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
148 | LE | PRESICCE, ACQUARICA DEL CAPO | Presicce | Presicce | Via Spiggiani | IE00002185 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 15872 | 16900 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 1307 | 4139 | 286 | 477 | 236 | 53 | 5 | 7 | 19 | 5 | 14 | 1.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 220.38 | 21.09% | 46.48 | 0 | 0% | 0 | 220.38 | 46.48
149 | LE | CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, SALICE SALENTINO, Villa Baldassarri | Campi Salentina | Salice - Campi Salentina | Via Guagnano Vecchia | IE00000004 | Terziario | digestione anaerobica | 26714 | 38300 | tab. 4 | T | Trincea drenante | 5029 | 23972 | 286 | 609 | 294 | 65 | 8 | 9 | 28 | 10 | 14 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 788.5 | 21.58% | 170.1551 | 0 | 0% | 0 | 788.5 | 170.1551
150 | LE | SAN CESARIO DI LECCE, MONTERONI DI LECCE, LEQUILE, ARNESANO, SAN PIETRO IN LAMA, Donadeo, Riesci | San Cesario Di Lecce | San Cesario Di Lecce | Via Tevere | IE00000075 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 36830 | 54600 | tab. 4 | T | Trincee drenanti | 4738 | 34745 | 348 | 568 | 301 | 83 | 10 | 13 | 57 | 12 | 16 | 1.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1360.24 | 22.35% | 304.06 | 0 | 0% | 0 | 1360.24 | 304.06
151 | LE | S.CESAREA TERME, Cerfignano, Fraula, Porto Badisco, Vitigliano | Santa Cesarea Terme | Santa Cesarea Terme | Traversa SP358 | IE00004455 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 9500 | 8800 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 652 | 3434 | 316 | 581 | 319 | 71 | 8 | 7 | 33 | 10 | 21 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
152 | LE | SPECCHIA | Specchia | Specchia | Via Padula | IE00000094 | Terziario avanzato | Ispessimento aerobico | 5899 | 7100 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Fontanelle | 632 | 3961 | 327 | 556 | 259 | 53 | 6 | 8 | 27 | 11 | 8 | 1.1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 228.22 | 23.69% | 54.07 | 0 | 0% | 0 | 228.22 | 54.07
153 | LE | SQUINZANO, TREPUZZI, Sant'Elia | Squinzano | Squinzano | Via Casalabate | IE00000003 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 30033 | 41300 | tab. 4 | CAMPI | campi di spandimento St. Squi.-Casal. | 4559 | 35560 | 468 | 919 | 447 | 101 | 20 | 6 | 28 | 11 | 12 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 693.04 | 22.29% | 154.45 | 0 | 0% | 0 | 693.04 | 154.45
154 | LE | STERNATIA, ZOLLINO | Sternatia | Sternatia - Zollino | Traversa Via Stazione | IE00002186 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 5004 | 6400 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 295 | 1573 | 299 | 547 | 268 | 85 | 10 | 8 | 24 | 6 | 14 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 117.6 | 16.68% | 19.61 | 0 | 0% | 0 | 117.6 | 19.61
155 | LE | SUPERSANO, RUFFANO | Supersano | Supersano | Traversa SP172 - Ruffano | IE00000091 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 16070 | 21200 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Pedicare | 1481 | 7973 | 323 | 598 | 289 | 79 | 9 | 8 | 21 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 117.68 | 23.59% | 27.76 | 0 | 0% | 0 | 117.68 | 27.76
156 | LE | TAURISANO | Taurisano | Taurisano | Sc Acquarica Ruffano | IE00004459 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 13000 | 15600 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 829 | 5444 | 353 | 573 | 302 | 95 | 8 | 7 | 27 | 9 | 8 | 1.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 226.28 | 22.03% | 49.85 | 0 | 0% | 0 | 226.28 | 49.85
157 | LE | TAVIANO, RACALE, MELISSANO, Masseria Nuova II, Pacci, Spirito Santo, Torre Suda | Taviano | Taviano | Traversa SP 350 | IE00000181 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 31500 | 61100 | tab. 4 | CIS-NS | Canale del Raho | 2595 | 12975 | 458 | 1001 | 403 | 77 | 13 | 7 | 22 | 6 | 10 | 1.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 349.8 | 20.98% | 73.4 | 0 | 0% | 0 | 349.8 | 73.4
158 | LE | TRICASE, Depressa, Lucugnano, Marina Marina Serra | Tricase | Tricase | Via Marina Serra | IE00000093 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 25914 | 29300 | tab. 4 | CIS-NS | Canale del Rio | 2836 | 19947 | 422 | 660 | 348 | 71 | 8 | 9 | 24 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 823.86 | 23.36% | 192.45 | 0 | 0% | 0 | 823.86 | 192.45
159 | LE | UGENTO, Fontanelle, Gemini, Torre Mozza, Torre San Giovanni | Ugento | Ugento | traversa s.p. 290 | IE00000092 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 42507 | 40300 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Calatisi | 1618 | 10787 | 280 | 458 | 248 | 62 | 8 | 7 | 25 | 7 | 12 | 1.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 699.81 | 25.4% | 177.74 | 0 | 0% | 0 | 699.81 | 177.74
160 | LE | UGGIANO LA CHIESA, GIURDIGNANO, MINERVINO DI LECCE, Casamassella, Cocumola, Specchia Gallone | Uggiano La Chiesa | Uggiano La Chiesa | SP 358 - Strada Vicinale Panareo | IE00000175 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 16000 | 18500 | tab. 1 | AMC | Condotta sottomarina di Otranto | 1400 | 8400 | 369 | 645 | 393 | 61 | 8 | 8 | 24 | 6 | 4 | 1.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 492.16 | 21.77% | 107.15 | 0 | 0% | 0 | 492.16 | 107.15
161 | LE | VERNOLE, CAPRARICA DI LECCE, CASTRI DI LECCE, Acaja, Acquarica, Pisignano, Strudà, Vanze | Vernole | Vernole | Via del Cisterne | IE00000183 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 13617 | 21000 | tab. 4 | T | Trincea drenante | 1560 | 7150 | 292 | 656 | 431 | 78 | 11 | 6 | 23 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 332.12 | 23.39% | 77.68 | 0 | 0% | 0 | 332.12 | 77.68
162 | TA | AVETRANA, Urmo | Avetrana | Avetrana | S.P. Avetrana – Torre Colimena | IE00000172 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 8400 | 10100 | tab. 4 | S | Cava e Riuso | 327 | 1739 | 345 | 649 | 450 | 66 | 7 | 2 | 21 | 3 | 7 | 0.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
163 | TA | CASTELLANETA | Castellaneta | Castellaneta | Loc. Specchia | IE00000062 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 24200 | 25600 | tab. 4 | CIS-NS | Lama di Castellaneta | 2138 | 13826 | 388 | 721 | 523 | 105 | 9 | 2 | 14 | 3 | 10 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 657.67 | 20.38% | 134.05 | 0 | 0% | 0 | 657.67 | 134.05
164 | TA | CASTELLANETA Marina, Il Valentino, Riva dei Tessali | Castellaneta Marina | Castellaneta Marina | Via Tratturello Pineto | IE00000061 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 60000 | 18600 | tab. 1 | CIS-NS | Collettore di bonifica Mezzana Orientale | 1564 | 3389 | 42 | 86 | 48 | 14 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
165 | TA | CRISPIANO, San Simone | Crispiano | Crispiano | Via per Statte | IE00000153 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 16375 | 16800 | tab. 4 | CIS-NS | Gravina Mola-Pantaleone | 1704 | 14456 | 580 | 1051 | 713 | 72 | 7 | 6 | 37 | 7 | 12 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 14.62 | 18.45% | 2.697 | 892.32 | 17.91% | 159.85 | 0 | 0% | 0 | 906.94 | 162.547
166 | TA | FAGGIANO, San Crispieri | Faggiano | Faggiano | C.da Madonna Degli Angeli - SP 110 dir | IE00000171 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 4628 | 5500 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le Maestro | 482 | 3864 | 578 | 1086 | 794 | 90 | 9 | 3 | 28 | 5 | 10 | 0.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 280.95 | 18.77% | 52.73 | 0 | 0% | 0 | 280.95 | 52.73
167 | TA | GINOSA | Ginosa | Ginosa | C.da Civane | IE00000166 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 25000 | 25900 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Longone | 2774 | 24180 | 554 | 1075 | 692 | 92 | 14 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 917.19 | 20.78% | 190.5893 | 0 | 0% | 0 | 917.19 | 190.5893
168 | TA | Marina di Ginosa, Marinella, Pineta Regina | Ginosa Marina | Ginosa Marina | C.da Marinella | IE00001144 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 30000 | 15000 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Galaso | 1260 | 5355 | 242 | 443 | 312 | 61 | 6 | 2 | 16 | 3 | 11 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 438.15 | 17% | 74.5 | 0 | 0% | 0 | 438.15 | 74.5
169 | TA | MONTEIASI, GROTTAGLIE | Monteiasi | Grottaglie Monteiasi | C.da Pantano | IE00000167 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 49566 | 56600 | tab. 4 | CIS-NS | Canale D'Aiedda | 6291 | 40787 | 389 | 688 | 487 | 49 | 7 | 3 | 22 | 4 | 12 | 1.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1509.81 | 24.91% | 376.07 | 0 | 0% | 0 | 1509.81 | 376.07
170 | TA | LATERZA | Laterza | Laterza | Via Cappuccini | IE00000060 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 18078 | 21500 | tab. 4 | CIS-NS | Gravina di Laterza | 1845 | 14760 | 480 | 896 | 640 | 85 | 9 | 2 | 12 | 3 | 5 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 448.98 | 20.53% | 92.18 | 0 | 0% | 0 | 448.98 | 92.18
171 | TA | LIZZANO, FRAGAGNANO, S.MARZANO, Lido Checca, Marina di Lizzano, Torretta, Torretta Mare | Lizzano | Lizzano Consortile | C.da S.Vito | IE00000071 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 35198 | 40500 | tab. 4 | CIS-NS | Canale dei Cupi | 3639 | 20742 | 342 | 714 | 496 | 65 | 7 | 3 | 23 | 4 | 10 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 12.52 | 19% | 2.379 | 1217.79 | 19.22% | 234.02 | 0 | 0% | 0 | 1230.31 | 236.399
172 | TA | MANDURIA, SAVA | Manduria | Manduria Vecchio | Via Lecce-Bivio per Avetrana | IE00000169 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 47789 | 81900 | da dismettere | SS | Voragine L.tà Conocchiella-pozzo | 1914 | 11771 | 396 | 750 | 497 | 72 | 7 | 14 | 63 | 22 | 36 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 763.91 | 19.95% | 152.43 | 0 | 0% | 0 | 763.91 | 152.43
173 | TA | MARTINA FRANCA, Cicerone, Villaggio del Fanciullo, Zona 167 Giuliani | Martina Franca | Martina Franca | Via Cupa C.da Pastore | IE00000142 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 47023 | 60900 | tab. 4 | T ed eco-filtri | n. 4 trincee drenanti(eco-filtri) vedi aut.scarico del 07/09/21 | 4400 | 27353 | 381 | 676 | 485 | 52 | 6 | 2 | 19 | 3 | 10 | 0.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1905.49 | 20.02% | 381.48 | 0 | 0% | 0 | 1905.49 | 381.48
174 | TA | MARUGGIO, Acqua Dolce, Campomarino, Torre Ovo | Maruggio | Maruggio | C.da Truni | IE00000076 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 18000 | 15900 | tab. 4 | T | trincee drenanti | 846 | 4977 | 402 | 827 | 538 | 107 | 18 | 3 | 19 | 3 | 7 | 1.1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 462.45 | 15.99% | 73.96 | 0 | 0% | 0 | 462.45 | 73.96
175 | TA | MASSAFRA, Parco di Guerra | Massafra | Massafra | C.da Tosquez | IE00000151 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 41458 | 47000 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Asi | 4635 | 42179 | 558 | 1007 | 706 | 84 | 8 | 4 | 30 | 5 | 9 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1814.74 | 22.68% | 411.57 | 0 | 0% | 0 | 1814.74 | 411.57
176 | TA | MONTEMESOLA | Montemesola | Montemesola | C.da Piesco | IE00000158 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 6000 | 6400 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Visciolo | 720 | 4836 | 402 | 674 | 476 | 61 | 5 | 3 | 20 | 3 | 10 | 0.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 352.38 | 16.65% | 58.68 | 0 | 0% | 0 | 352.38 | 58.68
177 | TA | MOTTOLA | Mottola | Mottola | Santa Caterina | IE00000145 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 19368 | 20100 | tab. 4 | CIS-NS | Gravina Petruscio-località Catanese | 2031 | 15165 | 442 | 829 | 571 | 67 | 8 | 2 | 17 | 3 | 9 | 0.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 739.04 | 18.62% | 137.57 | 0 | 0% | 0 | 739.04 | 137.57
178 | TA | PALAGIANELLO, Montedoro | Palagianello | Palagianello | C.da Parco di Stalla | IE10001839 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 10000 | 9400 | tab. 4 | CIS-NS | Gravina Scalcione | 1047 | 7189 | 472 | 876 | 612 | 87 | 8 | 2 | 17 | 3 | 11 | 0.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 580.67 | 18.51% | 107.46 | 0 | 0% | 0 | 580.67 | 107.46
179 | TA | PALAGIANO | Palagiano | Palagiano | C.da Lupini | IE00000067 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 15830 | 25500 | tab. 4 | CIS-NS | Canale di Vite-Gravina S.Marco | 2396 | 19048 | 512 | 846 | 595 | 108 | 9 | 2 | 17 | 3 | 6 | 1.1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1173.61 | 17.53% | 205.7432 | 0 | 0% | 0 | 1173.61 | 205.7432
180 | TA | Lido di Chiatona-Stazione di Palagiano, Bagni di Chiatona, Marina di Ferrara | Chiatona | Chiatona | Contrada Marziotta | IE00004440 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 6000 |  | tab. 1 | CIS-NS | Canale Marziotta | 251 | 502 | 36 | 85 | 45 | 25 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
181 | TA | PULSANO, LEPORANO | Pulsano | Pulsano nuovo | Contrada La Palata | IE00002506 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 34833 | 35200 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Maestro | 2747 | 13506 | 278 | 527 | 384 | 50 | 6 | 3 | 30 | 6 | 9 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1281.57 | 25.18% | 322.66 | 0 | 0% | 0 | 1281.57 | 322.66
182 | TA | CAROSINO, MONTEPARANO, ROCCAFORZATA, SAN GIORGIO JONICO, Chianche, Paretone | Carosino | San Giorgio J. Carosino | C.da Palazzi | IE00000168 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 32164 | 36500 | tab. 4 | CIS-NS | Fosso La Cicena | 4491 | 27994 | 374 | 676 | 481 | 57 | 8 | 3 | 23 | 4 | 9 | 0.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1776.29 | 20.05% | 356.12 | 0 | 0% | 0 | 1776.29 | 356.12
183 | TA | TARANTO TAMBURI, Zona Industriale,STATTE,Stazione Nasisi | Taranto | Taranto Bellavista | SS per Reggio Calabria Loc. Bellavista | IE00000161 | Secondario | digestione anaerobica | 116723 | 322000 | tab. 1 | M | Mare Jonio | 12249 | 51854 | 266 | 503 | 349 | 45 | 5 | 5 | 31 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1856.36 | 26.82% | 497.91 | 0 | 0% | 0 | 1856.36 | 497.91
184 | TA | TARANTO, Lama, Lido Azzurro, San Vito, Talsano |  | Taranto Gennarini | Via Aleardo Loc. Gennarini | IE00000159 | Secondario | digestione anaerobica | 226667 |  | tab. 1 | AMC | Mare Jonio con condotta sottomarina | 31255 | 142731 | 274 | 527 | 374 | 53 | 7 | 4 | 28 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6197.12 | 22.87% | 1417.42 | 0 | 0% | 0 | 6197.12 | 1417.42
185 | TA | TORRICELLA, Monacizzo-Librari-Truglione | Torricella | Torricella | Fraz. Monacizzo - SP 127 | IE00000074 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 10000 | 11600 | tab. 4 | T | Trincea drenante | 521 | 2379 | 359 | 661 | 446 | 47 | 5 | 6 | 55 | 8 | 10 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 435.99 | 17.28% | 75.34 | 0 | 0% | 0 | 435.99 | 75.34